Проверка двигателей перед монтажом.

Электродвигатели, полученные с завода-изготовителя в собранном виде и хранившиеся до монтажа в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей, на месте монтажа не разбираются. Подготовка таких машин к монтажу включает в себя следующие технические операции:

- внешний осмотр и  очистка фундаментных плит и лап станин

- промывка фундаментных болтов уайт-спиритом и проверку качества резьбы

- осмотр выводов, щеточного механизма, коллекторов и контактных колец

- осмотр состояния подшипников и заполнения их маслом или консистентной смазкой

- проверка зазоров между крышкой и вкладышем подшипника скольжения, валом и уплотнением подшипников

- измерение зазоров между вкладышем подшипника скольжения и валом

- проверка воздушного зазора между активной частью стали ротора и статора

- проверка свободного вращения ротора и отсутствие задеваний вентиляторов за крышки

- проверка мега метром сопротивления изоляции всех обмоток, щеточной траверсы и изолированных подшипников.

- Подготовка электрических машин к пуску после монтажа.

- Перед первым пуском электрической машины должны быть выполнены следующие работы:

- проверка отсутствия в электрической машине посторонних предметов;

- продувка машины сжатым воздухом;

- испытания неподвижной электрической машины;

- проверка системы маслосмазки и охлаждения;

- контроль действия защитной и сигнальной аппаратуры;

- проверка правильности присоединения выводов машины к сети и надежности заземления корпуса;

- проворачивание ротора для проверки свободного вращения и смазки подшипников.

- Пробный пуск электрической машины осуществляется в следующей последовательности:

- определение направления вращения и отсутствие задеваний и ненормальных явлений;

- пуск электрической машины на более длительное время, определение отсутствия стука в подшипниках, аномальностей в работе машины;

- контроль нагрева подшипников,

- вращения смазочных колец, регулировка подачи масла в подшипники;

- проверка работы системы охлаждения на холостом ходу машины и под нагрузкой;

- проведение испытаний электрической машины на холостом ходу и под нагрузкой;

- проверка работы электрической машины под нагрузкой.

- Подготовка асинхронных двигателей к пуску

Подготовка асинхронных электродвигателей к пуску, порядок пуска и остановки электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

Перед вводом в эксплуатацию асинхронных электродвигателей выполняют следующие операции:

1) осматривают крепежные детали, при необходимости подтягивают болты и гайки;

2)проверяют наличие смазки в подшипниках: если требуется, то пополняют ее;

3) проворачивают вал электродвигателя и убеждаются в свободном вращении его в обе стороны;

4) измеряют сопротивление изоляции обмоток.

5) проверяют работу приводов пускозащитной аппаратуры;

6) оценивают состояние заземления.

Ослабевшие и окислившиеся контакты разбирают, защищают, смазывают техническим вазелином, собирают и затягивают.

Прямой пуск асинхронного короткозамкнутого двигателя, чрезвычайно прост и состоит во включении пускового аппарата (рубильника, магнитного пускателя, автоматического или пакетного выключателей). При пуске короткозамкнутых электродвигателей следует учитывать, что сила пускового тока в 5 – 7 раз превышает номинальную. Поэтому такие электродвигатели могут выдержать максимально три пуска из холодного состояния с интервалом около одной минуты и 1 – 2 пуска при горячем состоянии.

Асинхронный электродвигатель с фазным ротором пускают при помощи пускового реостата, включенного в цепь ротора. При этом рукоятку пускового реостата устанавливают в положении «Пуск», щетки отпускают на контактные кольца при разомкнутом короткозамыкающем устройстве. После включения коммутирующего аппарата реостат медленно выводят. Когда ротор достигнет номинальной частоты вращения, пусковой реостат выводят полностью. При этом щетки поднимаются и обмотка ротора автоматически закорачивается. После отключения электродвигателя рукоятку пускового реостата устанавливают в положение «Пуск», чтобы подготовить электродвигатель к следующему пуску.